智慧输灰高级应用模块

签约前技术问题确认清单

编制日期：2026年05月19日

编制单位：克莱德华通（北京）物料输送系统有限公司

目  录

一、ICS虚拟机环境

二、数据接口与通信协议

三、DCS集成与控制接口

四、数据库与数据架构

五、功能需求细化

六、部署与系统架构

七、商务与合同条款

一、ICS虚拟机环境

【高优先级】  Q1: ICS虚拟机的操作系统及版本

协议约定部署在买方比利时ICS平台的虚拟机上，请确认：
• 操作系统类型及版本
• 系统架构（x64 / ARM64）
• 是否已预装必要的运行时环境（如 Python、JDK、Docker 等）

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q2: 虚拟机资源配置

请确认虚拟机的硬件资源配置，以便进行系统容量规划：
• vCPU 核数
• 内存大小（GB）
• 磁盘空间（系统盘 + 数据盘）
• 是否支持磁盘扩容
• 网络带宽限制

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q3: 网络策略与端口开放

确认虚拟机所在网络的防火墙策略和端口开放情况：
• 虚拟机能否访问外部网络（如用于 license 验证、更新等）
• 需开放哪些端口（Web 访问、数据库连接、OPC UA 等）
• 是否支持 TCP/UDP 自定义端口绑定
• 虚拟机与 DCS 网络之间的连通性策略

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q4: ICS平台版本及API能力

确认 ICS 智慧发电平台的版本信息和对外能力：
• ICS 平台版本号
• ICS 是否提供标准 API 用于数据读写
• ICS 应用服务器集群的架构说明
• 高级应用模块的部署规范（是否有标准的容器/应用管理平台）

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q5: 访问与运维方式

确认开发与运维阶段的访问方式：
• 我方如何访问该虚拟机（VPN / 跳板机 / 堡垒机）
• 是否提供管理员权限（sudo/administrator）
• 是否支持远程桌面 / SSH 直连
• 能否安装第三方软件包或依赖库

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q6: 系统时间同步机制

工业系统对时间精度要求较高，需确认：
• ICS 虚拟机的时间同步机制（NTP 服务器地址）
• 是否允许修改系统时区 / 时间
• 时间精度要求（毫秒级 / 秒级）

────────────────────────────────────────────────────────────

二、数据接口与通信协议

【高优先级】  Q7: DCS 数据接口通信规约

协议第4.2.2条约定买方提供"ICS平台与数据服务器、DCS等的接口通信规约"，请提供具体的技术细节：
• DCS 系统的品牌与型号（和利时 DCS 或其他品牌）
• 通信协议类型：OPC UA / OPC DA / Modbus TCP / API / 其他
• OPC UA 的安全模式（None / Sign / SignAndEncrypt）
• 数据访问是 pull 模式（定时轮询）还是 push 模式（订阅/回调）
• 最大采样频率限制
• 单次请求支持的最大测点数

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q8: 可获取的测点清单与数据字典

需要明确 DCS 可提供的全部测点清单（信号列表）：
• 测点总数及各测点的信号名称、数据类型、单位、量程
• 哪些是 AI（模拟量输入）、DI（开关量输入）、DO（开关量输出）
• 是否包含以下关键信号：
  - 机组负荷（MW）
  - 机组投煤量（t/h）
  - 除尘器运行参数（电流、电压）
  - 输送压力、流速
  - 仓泵料位、灰斗料位
  - 空压机母管压力
  - 各进气阀状态

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q9: 历史数据访问能力

智能优化需要历史数据进行模型训练和分析，需确认：
• DCS / ICS 是否提供历史数据存储和查询接口
• 历史数据保存周期（天/月）
• 历史数据查询的时间粒度（秒/分钟）
• 是否支持批量导出历史数据

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q10: 写入/控制接口

系统优化需要向 DCS 下发控制指令，需确认：
• 是否支持写入操作（如调整循环周期、设定压力阈值等）
• 写入操作的权限控制机制
• 是否支持批量写入
• 写入操作的响应时间要求

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q11: 接口可靠性要求

确认接口层面的可靠性指标：
• 接口可用性要求（99.9% / 99.99%）
• 通信中断后的重连机制
• 通信超时时间设定
• 数据缓存与断点续传要求

────────────────────────────────────────────────────────────

三、DCS集成与控制接口

控制接口涉及系统安全，需要明确控制权限、切换机制和故障保护策略。

【高优先级】  Q12: 智慧输灰控制系统的投切机制

• 无扰切换的具体技术实现方式（跟踪模式 / 保持最后值 / 预定义安全值）
• 买方/业主对"无扰切换"的具体定义和验收标准
• 故障自动切除的触发条件定义
• 投切状态信号是否需要反馈至 DCS 操作员站

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q13: 控制策略的DCS组态分工

协议4.1.10条存在不完整表述 "卖方负责……（包括DCS组态及画面及调试）；买方负责？"：
• DCS 侧的组态工作由谁完成
• 如果我方需要修改 DCS 逻辑，是否需要买方/业主的工程师配合
• DCS 组态软件的 license / 环境是否由买方提供

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q14: 控制指令的执行路径

确认从"智慧输灰模块决策"到"设备执行"的完整链路：
• 我方模块 → ICS 平台 → DCS → PLC → 执行机构
• 各环节的延迟时间预算
• 是否存在中间缓存或校验环节

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q15: 安全联锁与权限管理

控制系统的安全是重中之重，需确认：
• 是否有独立的硬手操回路作为最终保护
• DCS 侧是否有对控制指令的上下限/变化率限制
• 操作权限分级机制（工程师 / 操作员 / 只读用户）
• 所有控制操作是否需要记录操作日志
• 控制指令是否需经过操作员确认后再执行

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q16: 一键启停功能范围

协议提到"一键启停"，需确认具体范围：
• 一键启停是针对整个输灰系统还是子系统
• 启动/停止的联锁条件是什么
• 是否需要分步执行（每步需操作员确认）还是全自动执行

────────────────────────────────────────────────────────────

四、数据库与数据架构

【高优先级】  Q17: 数据库选型要求

我方原型采用 TDengine 时序数据库，需确认：
• ICS 平台是否已有标准数据库（如 PI System / eDNA / InfluxDB）
• 是否允许部署 TDengine 或其他第三方数据库
• 数据库的 License 费用由谁承担
• 是否有数据存储周期的强制性要求
• 是否有数据冗余/备份策略要求

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q18: 与ICS平台的数据共享

确认系统与 ICS 平台之间的数据关系：
• 我方系统产生的数据是否需要回写到 ICS 平台
• ICS 平台是否需要直接读取我方数据库
• 是否需要将报警/事件数据推送到 ICS 统一报警平台

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q19: 数据存储容量规划

根据测点数量和存储周期进行容量规划：
• 需要存储的测点总数（包括中间计算量）
• 数据存储分辨率（原始秒级数据 / 分钟级聚合数据）
• 数据保留期限（原始数据 / 聚合数据分别要求）
• 磁盘空间是否满足数据增长需求

────────────────────────────────────────────────────────────

五、功能需求细化

【高优先级】  Q20: 专家知识库与故障诊断

协议要求"建立专家知识库，采用正向推理机制"，需确认：
• 买方/业主是否已有既定的故障诊断规则库，还是需要我方从零构建
• 知识库的覆盖范围（仅输灰系统，还是包含除尘、气源等上下游设备）
• 预期涵盖的故障类型和数量
• 正向推理机制的评判标准
• 诊断结果的展示方式（报警列表 / 弹窗 / 建议操作步骤）

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q21: 软测量（灰斗落灰检测）算法

协议要求"利用软测量技术，在线监测灰斗落灰情况"，需确认：
• 灰斗料位是否已有直接测量仪表（如雷达料位计、射频导纳等）
• 如果没有直接测量，可用的间接信号有哪些（除尘器电场参数、机组负荷等）
• 是否提供了历史数据进行模型训练
• 软测量模型的精度要求

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q22: 密封性检测功能

协议要求"定期自动检测系统密封性能"，需确认：
• 检测周期（每小时/每班/每天）
• 检测过程中的判定标准和合格阈值
• 检测结果的处理方式（报警 / 建议维护 / 自动隔离故障阀门）
• 是否需要在 DCS 操作员站显示检测结果

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q23: 优化算法的目标函数与约束条件

协议要求"设备动作次数最少、耗气量最小、耗电最少、节能10%-20%"，需确认：
• 节能 10%-20% 的基准线是什么（投运前某段时间的均值？还是设计值）
• 多目标优化的优先级设定（如节电优先还是减少磨损优先）
• 是否有不能触碰的安全约束条件
• 优化效果的评估周期和方法论

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q24: 系统展示画面具体要求

协议要求多种展示页面，需确认：
• 画面风格是否需要与 ICS 平台现有风格保持一致
• 是否使用 ICS 平台自带的画面组态工具，还是允许独立 Web 页面
• 大屏展示还是操作员站展示
• 是否支持多语言（中文 / 英文 ）

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q25: 报警管理要求

确认报警管理相关需求：
• 报警分级策略（如 紧急/重要/一般）
• 报警是否需要推送至 ICS 统一报警平台
• 报警抑制策略（如联锁报警在停车期间自动抑制）
• 报警历史存储和查询要求

────────────────────────────────────────────────────────────

六、部署与系统架构

【高优先级】  Q26: 系统部署方式

确认部署方式和技术约束：
• 是否支持 Docker 容器化部署
• 是否需要支持高可用 / 冗余部署
• 是否支持蓝绿部署或灰度发布
• 部署过程中是否需要停机 / 是否允许在线部署

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q27: 系统性能指标

确认系统运行性能要求：
• 数据采集周期要求（秒级 / 毫秒级）
• 页面加载时间要求
• 系统支持的最大并发用户数
• 优化控制指令的执行周期要求

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q28: 系统安全要求

确认安全相关要求：
• 是否需要等级保护测评
• 是否需要加密通信（TLS/SSL 证书）
• 用户认证方式（LDAP / AD / 本地账户）
• 是否有漏洞扫描或渗透测试要求
• 日志审计要求

────────────────────────────────────────────────────────────

【低优先级】  Q29: 灾备与恢复

确认灾备相关要求：
• 系统备份策略（全量 / 增量 / 频率）
• 系统恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO）
• 是否需要异地备份

────────────────────────────────────────────────────────────

七、商务与合同条款

【高优先级】  Q30: "新增需求不增加费用"的范围界定

协议5.7条约定"业主提出的新增需求不重新计算和增加费用"，建议明确：
• "新增需求"是否可限定为"与本协议功能直接相关的合理优化需求"
• 超出协议范围的全新功能模块是否适用该条款
• 需求变更的审批流程和评估机制

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q31: "终身免费软件升级"的范围

协议7.4条约定"终身免费软件升级"，建议明确：
• "升级"的定义：仅指 bug 修复和安全补丁，还是包括重大版本升级
• "终身"的具体年限（通常软件产品的生命周期为5-10年）
• 升级产生的部署服务费是否包含在内

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q32: 验收标准与性能试验

协议第5条和第3条涉及验收，需确认：
• 性能验收试验的具体方案和时间安排
• 节能效果测试的基准期和测试周期
• 各项功能的验收通过标准
• 性能试验单位的选定方式

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q33: 知识产权与专利申报

协议要求以买方为第一著作人申报专利，需确认：
• 我方自主开发的算法和软件的知识产权归属
• 专利申报的规划和费用由谁承担
• 申报未达预期（缺少省部级以上成果）的质保金扣除金额
• 如果我方已有相关专利，是否可以复用

────────────────────────────────────────────────────────────

【中优先级】  Q34: 付款与验收流程

协议5.8条为背靠背付款方式，需确认：
• 付款节点和比例
• 验收报告由业主签署还是买方签署
• 如业主延迟验收，买方付款是否相应延迟

────────────────────────────────────────────────────────────

【高优先级】  Q35: 签证条款——现场服务人月数

协议8.4条要求"如果人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，无须支付额外费用"，建议明确：
• 基准人月数是多少
• 哪些情况属于"需要追加"的情形界定
• 长期现场服务的签证和工作许可问题（比利时项目）

────────────────────────────────────────────────────────────

附录：待买方提供的资料清单

基于以上问题，建议在签约前向买方索取以下资料：

| 序号 | 资料名称 | 用途 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICS 虚拟机环境配置表 | 方案设计 | ★☆☆ 签约前 |
| 2 | DCS 接口通信规约文档 | 架构设计 | ★★★ 签约前 |
| 3 | DCS 测点清单（信号列表） | 功能设计 | ★★★ 签约前 |
| 4 | ICS 平台 API 文档 | 接口开发 | ★★☆ 签约后立即 |
| 5 | DCS 控制逻辑说明 | 控制策略设计 | ★★☆ 签约后 |
| 6 | 输灰系统 P&ID 图 | 画面设计 | ★★☆ 签约后 |
| 7 | 设备参数与设计值 | 模型建设 | ★★☆ 签约后 |
| 8 | 历史运行数据（至少1个月） | 算法训练 | ★★☆ 签约后 |
| 9 | 业主对画面风格的要求（UI设计稿） | 前端开发 | ★☆☆ 可后补 |
| 10 | 网络拓扑与安全策略文档 | 部署方案 | ★★☆ 签约后 |

— 文档结束 —